****

12.08.2021 г. В МБОУ СОШ №19

От ООО «Спец-прибор»

Подъянова А.А.

**Адрес установки УУТ: г. ул. Красногвардейская, 11**

**ПИСЬМО**

Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя по причине поломки расходомера SAYANY ВПР-50 (№06003280).

Обнаружен дефект на плате преобразователя расхода. Причину дефекта, возможно, установить только специализированном сервисном центре.

Узел учета тепловой энергии производит расчет потребляемой тепловой энергии по формуле А3о: М2\*(t1-t2). Т.е. расходомер на подающем трубопроводе служит для контроля утечки.

Так же, исправно работает ввод на ГВС.

Т.к. приборы учета вышли из реестра средств измерения, и поверка заканчивается в 2018 г. ТО. Думаю не целесообразно покупать новый расходомер.

Необходимо замена всего комплекса, т.к. приборы установленные на данном УУТ уже сняты с производства, а вычислитель не входит в реестр средств измерения, ремонт и замена отдельных прибоов не возможна. Необходимо изготовить новый проект, и установить современные приборы учета на данном УУТ.



С уважением,

директор ООО «Спец-прибор»

А.А. Подъянов (9222060016)